16路继电器联动输出模块使用说明

16路继电器联动输出模块是具有RS485总线通讯功能的继电器输出设备,报警主机通过它可以在指定的情况下(报警等)合上或断开某一个或多个输出，从而可以达到报警联动的效果，一般与DVR的报警输入结合使用。也可以联动灯光，警号等设备。

1.  性能特点：

●  16路继电器输出         ●  485总线通讯方式      ●  报警输出常开型 （报警闭合）

- 规格及参数

| 产品名称 | 16路继电器联动输出模块 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 15厘米 x 11厘米 x 3.5厘米（长x宽x厚） |
| 重量 | 700克 |
| 工作温度 | -10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度 |
| 工作电压 | DC10 ∽ 18V |
| 工作电流 | 静态电流:100毫安, 每合上一个继电器增加20毫安 |
| 继电器参数 | 常开型输出（报警闭合） 或 DC 12V-24V /2A 弱电设备 |
| 联网功能 | 可与总线和分线报警主机连接，进行联动 |

- 指示灯状态说明

● 电源指示灯说明						    ● 通讯状态指示灯说明：

1） 常灭：设备电源不正常。				    1)  常亮：模块通信不正常。

2)  常亮：设备电源正常。				    2） 闪烁：（1秒钟闪1次），设备通讯正常。

- 与报警主机连接使用说明（详情可参考主机面盖接线图）

●  接线说明：如果和报警主机共用电源，将 “红、绿、黄、黑” 4芯线分别与主机的键盘KEYPAD接口的 “RED、GRN、YEL、BLK”4端子相连；如果和报警主机不共用电源，将 “绿、黄、黑” 3芯线分别与主机的键盘KEYPAD接口的 “GRN、YEL、BLK” 3端子相连，将 “红、黑” 2芯线与DC12-18V的电源正、负极相连（建议单独使用电源）。

●  在同一台报警主机上使用时，每一个继电器模块有自己的唯一地址，不能与其它继电器模块的地址相同。

●  与分线主机连接时，模块的 黑和绿 端口并接到报警主机键盘接口的“黑”端口。总线主机按颜色对应接入键盘接口。

5．本产品继电器报警输出：继电器输出处于开路状态，报警后则闭合。没有常闭输出。

6、联动模块拨码说明：

1、如果主机只接了1个继电器联动模块，则只拨6和8这个开关，不分总线和分线主机（出厂都是拨码好的，不用再拨码设置）
2、如果有多个继电器联动模块， 则拨码参照左边表格，       点对应的数字开关表示是要拨码，且是拨码到ON方向，其他空白对应的数字开关不需要拨动。
3、分线主机最多接4个联动模块，总线主机最多接8-16个联动模块，拨码设置范围都在下边这个表格内。

7、联动模块拨码对照表：

| 8-16路继电器联动模块¦地址拨码说明对照表 |
| --- |
| 地址 | 模块对应开关及状态表 | 备注： |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 点对应开关拨至ON方向 |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1号联动模块对应地址 |
| 161 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2号联动模块对应地址 |
| 162 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3号联动模块对应地址 |
| 163 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4号联动模块对应地址 |
| 164 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5号联动模块对应地址 |
| 165 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6号联动模块对应地址 |
| 166 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7号联动模块对应地址 |
| 167 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8号联动模块对应地址 |

# Text boxes

出厂6和8是拨好的，对应地址是160,若只接1个联动模块，不用拨码设置，直接接线即可,若有2个以上联动模块，则拨码参照下一页表

8路-16路继电器联动模块与总线报警主机接线详图如下：

总线报警主机主板

将 “红、绿、黄、黑” 4芯线分别与主机的的键盘KEYPAD接口的 “RED、GRN、YEL、BLK”4个端口相连。

多个8路/16路继电器联动模块接线如上，直接手拉手串联，再按地址拨码表拨码设置地址即可。