用 户 须 知

本安装编程手册适用于购买120路大型总线报警控制主机后首次安装及曾使用过其他类型的防盗控制/通讯主机的安装工程人员。

本手册没有任何形式的担保及承诺若因本手册或者是所提及的产品信息，所引起的直接或间接的利益损失或事业终止，或者是因任何安装使用不当造成的直接、间接、有意、无意损坏及隐患，本公司及所属员工恕不为其担负任何责任。

本手册可以包含技术上不准确的地方或打印错误。我们将会随时改进或更新本手册中描述产品或程序，本手册的内容也将做定期的版本更新，恕不另行通知，更新的内容将会在本手册的新版本中加入。

前 言

感谢你选用120路报警控制主机，120路报警主机在融合国内外多种报警主机设计思路的基础上，以专业化的设计，强大的防区扩充能力，超大适应范围，灵活的扩充架构，独创的多用户线多子系统控制管理机制，高度智能化和便利的综合集成控制与处理能力……集合报警控制、电话线和数据通信、RS232串口、RS485总线数据通信等多种功能，为满足新形势下各种智能楼宇、智能小区系统、平安学校、司法、监狱、军区、文博系统等各种应用环境用户的个性化需求，提供一个量身定做的大型报警系统综合解决方案。

安 全 性 须 知

电气方面的安全性

本机内有交流220V高电压接入，为避免可能的电机造成的严重损害，在安装或需要维护主机时，请务必先将主机引入的交流220V电源切断.

当你将220V交流电源线接入主机内的接线端子时，应保证不要将电线的金属部分若楼裸露出接线端子，更不能出现电线的金属部分触碰或存在可能触碰机箱壳体的可能。

应将主机标识有接地符号的端子按照要求进行可靠的接地处理，主机内部具有多重防雷保护设计，但这需要系统可靠接地为前提，否则这些防护措施不能起到有效的保护作用。

必须严格参照随机接线图进行安装连线，不正确的安装和接线不仅会造成系统不能正常工作，甚至可能导致本设备内部电路损害。

操作方面的安全性

请通过专业技术人员安装此系统，在你准备通电以前，请务必详细阅读本手册所提供的相关信息。

由于运输等不可预知的原因，可能会造成主机内硬件松动及脱落，在安装本产品以前，请先打开机箱检查有无部件松动及脱落，如果是你不能解决的任何重大瑕疵，请尽速联络你的经销商。

灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主机的使用寿命，请尽量避免放置在这些地方。

请尽可能把主机安装在较隐蔽或者长期受探测器保护的地方，系统的控制键盘应该安装在有或人值守或者长期受探测器保护的地方。

本系统内部参数众多，未经培训请谨慎操作，若在使用上有任何技术性问题，请和经过检定或有经验的技术人员联络。

系统运行方面的安全性

系统需要安装工程师进行定期的维护及检测（至少每年一次），推荐定期进行各种报警测试（至少每周一次），以确保系统在所有时间正确有效的工作，保证系统的可操作性及安全性。

安装工程师应尽职尽责地为用户提供一个日常的系统维护编码，还应该将正确使用设备，正确操作系统及系统的一些局限性与系统的组成的内容详细的告知用户，及让用户掌握如何进行周期性报警测试。

物 件 清 单

请及时检查你的随机清单，若发现缺失或，请及时与你的供应商联系。

机箱      变压器      主机电路版      安装使用说明书       保修卡、合格证

配件包（电话线2条、后备电源线1条、3.3K电阻4个、120欧姆电阻4个、保险丝、跳线帽）

USB转TTL数据线（修改防区名称使用）（选配）

联系技术支持

请您在联系技术主持之前，确认已做了下面的工作：

1、仔细阅读本产品手册

2、检查所有的连线

3、检测电源或后备电池供电是否正常

4、确认所连接设备已正确编程

5、确认所有的键盘及其它设备的地址编码正确

6、注意产品的正确型号及版本级别（如果知道），以及与产品相关的说明书

请将这些信息收集在身边，以便我们为您提供有效及快捷的优质服务。

您可以通过电话、邮箱、QQ、或微信与我们的技术支持联系。您将在24小时内得到答复。

目         录

第一章 系统概述	7

第一节 关于120路报警主机	7

2 电性能指标	8

3 快速安装使用指南	9

第二节120路报警主机接线说明	10

1 主机接线图	10

2 接线说明	11

第三节 主要扩展设备	13

1.中文液晶键盘（最大扩展32个）	14

2.单防区扩展模块（485 / IP网络型 最大扩展120个）	14

3.单防区带一路输出扩展模块（485 / IP网络型 最大扩展120个）	14

4.双防区扩展模块（485 / IP网络型：最大扩展120个）	14

5.双防区带输出扩展模块（485 / IP网络型：最大扩展120个）	15

6.双防区带强电输出扩展模块（最大扩展120个）	15

7.八防区扩展模块（485 / IP网络型：最大扩展120个）	15

8.八防区报警主机（485 / IP网络型：最大扩展120个）	15

9.八路、十六路继电器联动模块（485 / IP网络型 最大扩展8个）	15

10. 三十二路指示灯模块 （最大扩展8个）	15

12 、LED驱动模块 （最大扩展100个LED屏）	16

13. IP网络报警模块（1防区、2防区、8防区、最大扩展120个）	16

14. IP网络报警按钮 （POE按钮） /IP网络报警主机（最大扩展120个）	16

15. 485总线报警按钮 （最大扩展120个）	16

16. 高压脉冲电子围栏、张力围栏（最大扩展120台、支持485和IP网络）	16

17. 语音播报模块	16

第四节 防区管理	17

1 防区编号说明	17

2 防区扩充容量	17

3 防区类型	17

4 防区旁路	17

5 防区名称自定义修改管理	18

第五节  子系统管理	18

1 子系统划分	18

2 键盘管理模式	18

3 子系统定时布撤防功能	19

第六节  用户管理	19

1 系统用户分类和权限规定	19

第七节  时间表	20

第八节  智能联动	20

1. 联动输出编号说明	20

2. 防区联动类型	21

3. 子系统联动类型	21

4. 手动控制联动输出	21

第九节  事件记录	22

1．报警记录	22

2．操作记录	22

第十节  电话管理	23

1．通过电话对通讯主机进行远程布防	23

2．通过电话对通讯主机进行远程撤防	23

第十一节  打印管理	23

第十二节  IP管理	24

第十三节  GSM\GPRS、(2G/4G通讯模块)管理	24

1．通过GSM（2G/4G）模块电话功能对通讯主机进行远程布/撤防	25

2．通过GSM（2G/4G）模块短信功能对通讯主机进行远程布撤防	25

3．GSM(2G/4G)模块相关编程说明	25

第十四节  无线参数管理	26

第二章 系 统 编 程	27

第一节．菜单功能列表	27

第三章  利用中文控制键盘进行日常操作	36

第一节 信息查询操作	36

2 查询操作记录	37

3 查询分区状态	37

4 查询模块状态	37

5 查询防区状态	38

6 查询异常状态	38

7 查询故障设备	38

8 查询旁路防区	38

9 查询键盘状态	38

10 最新报警信息或系统故障查询	38

第二节 系统控制操作	39

1 系统布/撤防	39

2 键盘布/撤防	39

3 分区布/撤防	39

4 单个设备或防区布/撤防	39

5 对某个防区进行旁路或旁路恢复	40

6 对某个输出通道进行控制	40

7 系统报警处理	40

第五章  120路报警主机布线规范及说明	41

第一节 总线说明及线材选择	41

第二节 RS485总线通信距离与总线设备数量	41

第三节 RS485总线布线规则	41

第六章  120路报警主机报警系统规划、安装调试及故障处理	42

第一节 120路报警主机报警系统规划	42

1 了解系统要求，确定硬件配置	42

2 系统中所有设备供电规划	42

3 总线布线规划（详细要求可参考第五章）	42

第二节 120路报警主机报警安装调试	43

1  120路报警主机报警系统设备安装	43

2  120路报警主机总线扩展设备的联机和安装调试	43

第三节 120路报警主机报警故障处理	44

一 不能布防	44

二 总线扩展设备掉线或通讯不稳定	44

三 键盘与主机不通讯或不稳定	47

# 系统概述

## 第一节 关于120路报警主机

产品功能特性

▶支持扩展120个设备（总线/网络地址模块、总线/网络分机，电子围栏、张力围栏），可扩展964个防区（支持960个无线防区）。

▶支持扩展2G通讯模块、4G通讯模块、IP通讯模块、无线LORA通讯模块、语音播报模块等多种扩展功能。

▶可实现短信报警，电话报警，GPRS报警、语音报警、APP/微信报警、PC软件报警等功能。（广域网、局域网）

▶支持扩展语音播报模块，真人音，语音内容自定义，实现每个防区个性化播报不同的语音内容。

▶电话远程语音提示，简单易用。电话可远程控制主机布防、撤防。

▶32个子系统/分区、32个键盘，键盘可独立控制任意分区，任意模块，支持遥控布防，撤防。

▶64个自动布撤防时间表，每个时间表可任意联动控制不同事件。

▶可按系统、子系统、设备（室内小主机/地址模块）、防区分别独立控制。

▶多种可编程智能内部联动方案，一对一，一对多，多对一等多种联动功能。

▶60组密码，12级密码权限管理，做到不同用户使用不同操作权限。

▶支持存储1500条报警记录、1500条操作记录。

▶汉字界面，设备名字、防区名字可任意修改自己需要显示的内容。

▶可以连接大型LED显示屏，支持语音播报功能，最大支持100个LED屏。

▶支持连接报警打印机，实时打印各种信息如：报警信息，布防、撤防操作记录、故障信息等。

▶支持前端设备全网络化，如IP网络报警按钮，IP网络地址模块、IP网络分机、IP网络电子围栏，IP张力围栏等集成使用。

▶2组独立485总线端口，互不干扰，更稳定可靠，1组专用键盘通讯口，更快的数据传输。

▶支持多个PC端管理（局域网/广域网），操作更自由。

▶支持CID 4+2通讯协议。轻松实现电话联网（支持光猫拨号）。

▶支持遥控布撤防，键盘布撤防，电话布撤防，软件布撤防及微信，APP等。

▶支持120台电子围栏，485总线，IP网络，光纤，无线485等多种通讯方式。

▶支持120台张力围栏，485总线，IP网络，光纤，无线485等多种通讯方式。

▶支持120台LORA分机，实现无线LORA组网，单点可达1-2KM,可无线中继。

▶支持120台485总线分机，IP网络分机，任意组合方式，实现多方式布线，施工。

▶支持485总线，IP网络，无线LORA，GSM,(移动、联通）CDMA（电信）GPRS(物联）固话、等多种联网组合通讯方式。

▶支持接入多种探测器如：红外，烟感，门磁，气感，红外对射，激光对射，高压脉冲电子围栏（无需地址模块），张力围栏(无需地址模块），振动探测器，漏水探测器，紧急按钮等，实现一机管理多种探测器。

小结：本系统各种容量极限参数如下表：

| 报警模块扩充数目 | 120个(单防区、双防区、八防区模块，IP网络模块等） |
| --- | --- |
| 有线防区数目 | 964个 |
| 无线防区数目 | 960个（无线315/433MHZ） |
| 键盘数目 | 32个 |
| 子系统数目 | 32个 |
| 485总线接口数目 | 3个 (2组通讯总线， 1组键盘总线，每条都可达1.2KM） |
| 用户密码数目 | 60个 |
| 报警记录数目 | 1500个 |
| 操作记录数目 | 1500个 |
| 时间表数目 | 60个 |
| 联动输出模块数目 | 8个（最大256路输出）+120个模块自身联动输出 |
| 密码权限 | 12级 |
| 电子围栏 | 120台（485/IP/无线LORA） |
| 张力围栏 | 120台（485/IP/无线LORA） |
| LED屏 | 100个（485通讯） |
| 语音模块 | 1个 （自定义语音内容播报） |
| 防区名任意修改 | 支持 |
| 扩展通讯功能 | GSM/CDMA/GPRS/无线LORA/IP网络 |

### 2 电性能指标

- 输入电源			AC16.5V

- 主机板耗电静态	200mA

- 报警状态			750mA

- 辅助输出			DC13.8V 500mA

- 警号接口			DC13.8V 600mA

- 键盘接口			DC13.8V 300mA

- 整个系统的供电电流不超过1.8A

- 键盘端口总线总长度不得大于1200m

- 通讯端口总线总长度每个接口不得大于1200m

- 工作温度：-20℃ - 50℃   工作湿度：不大于90%，非凝露

- 外观尺寸			265 x 260 x 70mm

### 快速安装使用指南

1：将控制键盘接入键盘接口，按颜色对应接好。（看主机面盖接线图）

2：防区地址模块或电子围栏、张力围栏等接入485-1接线端口:（注意模块需要设置地址编码）

同时设备需要接好电源。电源一般采用12-24V电源。注意看设备的电压范围使用正确的电源。

（看主机面盖接线图，注意区分电源正负，和485正负），

3：将220V电源接入报警主机保险座3个端口。（注意区分 火线、零线、地线）。

4：主机通电，键盘显示：通讯成功。前端设备也需要通电。

5：设置设备数目：666666+编程+布防+#+布防+#+布防（设备数目）+输入设备数目+布防。设备数目设置依据：（5个模块就输入5,20个模块就输入20，模块编码从1开始编号，1/2/3/4/5、、、、、地址模块编码采用二进制规则，详细参考模块说明书的拨码表，或本说明书最后一页。电子围栏和张力围栏也是按设备总数计算即可。）。

6：参数设置完成之后，主机和前端设备断电，重启。

重启之后，如果提示有设备掉线，请检查接线是否正确，地址模块拨码是否正确，电压是否正常。

7：通过控制键盘或遥控器布撤防操作，主机布防之后，测试设备报警是否正常。

（设备在触发状态时布防，会提示防区故障或旁路，需等待设备复位 重新布防即可。）

8：修改防区名称（前提已购买USB-COM线）

将主机通过U-COM线与电脑连接，通过电脑 打开 修改防区名称“配置工具”，将修改好的防区名称下载至报警主机即可。如防区名称可修改为：108号房间红外入侵报警，201号房间紧急求助报警，303号房间火灾警报..........,可任意修改成自己需要显示的内容。

具体方法可参考电子版-总线主机防区名称修改步骤。

9：调试网络报警软件，具体可参考电子版设置说明。

10：APP下载及设置，详细请参考电子版。（前提已经购买了相关版本的设备）

## 第二节120路报警主机接线说明

## 1 主机接线图

120路报警主机主板接口功能说明

### 2 接线说明

- 交流电源输入接口 ( AC )

16.5V/2A交流输入接口，给主机提供电源。用3芯插头线，分别按保险座端口标识，接入火线，零线，地线。

- 辅助输出接口  ( AUX )

该接口提供一个13.8VDC/500mA直流输出，可以为主机附近的扩展模块或探测器提供电源。

注：该接口最大可提供500mA负载输出，超过时请另配电源。同时，要注意给远距离设备供电时的压降，要保证被供电设备正常工作。

- 警号接口  ( BELL )

报警输出电压13.8VDC，最大提600mA电流。警号输出为系统公用，所有子系统报警均响应输出。  端口定义说明 +：警号+、 -：警号-、

- 键盘接口  ( KEYPAD )

用于扩展控制键盘、联动输出模块、打印机模块等其它输出扩展设备。不加中继器可以传输1.2KM。 端口定义说明 RED：+13.8V、 GRN：485+、YEL：485-、BLK：电源负

- 通讯接口  ( RS485 )

报警模块扩展接口，建议每条总线无中继器延伸距离不要超过1.2KM，超过时需增加中继器或采用光纤传输。

为确保总线设备通信的稳定性，请严格按照各项要求规划和实施布线，建议总线链路采用“手拉手”布线结构，不宜有过长分支或采用星型布线。

请尽可能选用开关稳定电源为总线设备供电，为增强总线设备通信的抗干扰能力，建议将外部供电电源负极与主机电源输出负极连接起来。

端口定义说明 +：485+、 -：485-、G:485地

- 主板自带4防区接口

120路报警主机自身带有4个防区，可用于接报警主机附近的探测器，具有常开或常闭触点输出，即C、NO 和C、 NC。线尾电阻在购买主机时都作为附件配套提供，线尾电阻阻值为3.3K，防区不使用时，建议用电阻短接。防区终端电阻应该接在线路最远端的探测器里。

注：主板自带的防区地址为0号地址。在上传到接警中心时，应注意对应关系。

- 电话接口  （ T-1 、R-1 ：电话端口   TIP 、RING ：外线）

电话接口有“外线”和“电话”两个端子，使用时，将电话外线接入“外线”端口，用户电话接“电话”接口。

120路报警主机在没有信息上报的情况下，外线是直接与用户电话相连，一旦有信息上报，120路报警主机将外线切换到自身使用，同时断开用户电话。

- 计算机接口

主机内置的RS232通信接口，此接口通过USB转TTL电平串口线可直接与电脑RS232相连，实现电脑配置主机信息和电脑管理主机系统。注意使用TTL接口时，需短接主板JP2端口。请查看机箱面盖示意图。

- 后备电源接口

连接系统后备电源，系统提供电池自动充电、电池低电压检测及过放保护。后备电源在交流断电时，为系统提供供电电源。建议使用7AH/12V电池，带过流保护。

- 120路报警主机与键盘、打印模块及联动设备连接

120路报警主机与键盘、打印设备及联动设备连接示意图

键盘总线和电源均从主板的标有“键盘接口”的四芯端口引出，端口定义如下：

RED--电源+12V      GRN--扩展总线A      YEL--扩展总线B       BLK--电源地

- 120路报警主机与报警模块、报警分机、电子围栏、张力围栏设备连接

120路报警主机与报警模块、电子围栏、张力围栏设备 总线设备连接示意图

120路报警主机有2条通讯总线接口，通讯端口定义如下：

“+”:  通讯总线A             “-”: 通讯总线B     “G”: 信号地

注：1.总线设备的地址拨码开关的范围为1到120：其中地址为1的代表第001号设备；依次类推。具体设置请参考最后一页的“地址设置表”设置“地址拨码开关”。

## 第三节 主要扩展设备

为适应各种环境的应用需求，120路报警主机可以扩展多种类型的设备。包括：

    - 中文液晶控制键盘（最大可接32个键盘）

    - 单防区扩展模块（默认常闭型）

    - 单防区带一路输出扩展模块（默认常闭型）

    - 双防区扩展模块（默认常闭型/具有485和IP网络版本）

    - 双防区带输出扩展模块（默认常闭型）

    - 双防区带强电输出扩展模块（常开、常闭可选)

    - 八防区扩展模块（常开、常闭可选  具有485和IP网络型版本）

    - 八防区报警主机(485/网络型）

    - 8路、16路继电器联动模块 （联动监控、灯光、警号等） 8路网络继电器联动模块

    - 三十二路指示灯模块 （模拟联动电子地图）

    - 打印机模块 (扩接报警打印机）

    - LED驱动模块（扩接报警LED显示屏，最大可接100个LED屏）

    - IP网络报警模块（1防区、2防区、8防区）

    - IP网络报警按钮（自带IP网络通讯的按钮），POE网络报警按钮

    - IP网络报警主机（8防区IP网络报警主机，16防区IP网络报警主机）

    - 485总线报警按钮（自带485通讯的按钮）

    - 无线LORA远距离通讯模块（单点可达1-2KM）

    - 语音播报模块（防区报警，语音内容可以自定义修改）

    - 高压脉冲电子围栏、张力围栏（最大120台、支持485、IP网络版本）

### 1.中文液晶键盘（最大扩展32个）

中文液晶键盘是120路报警主机主机配套使用的中文液晶控制键盘，通过控制键盘可以对系统各种设备进行参数设置、操作控制和系统运行的各种状态信息、报警信息显示，以及系统运行的各项记录的查询等。中文液晶键盘连接在主机的键盘接口上。

### 2.单防区扩展模块（485 / IP网络型 最大扩展120个）

单防区扩展模块为提供1个常闭型防区输入的总线通信模块，适用于防区比较分散场合（如周界防范）。

### 3.单防区带一路输出扩展模块（485 / IP网络型 最大扩展120个）

单防区带一路输出扩展模块为提供1个常闭型防区输入和1个可控制输出（开关量输出）的总线通信模块，适用于防区比较分散又需要一一对应进行现场控制输出的场合。

### 4.双防区扩展模块（485 / IP网络型：最大扩展120个）

双防区扩展模块为提供2个常闭型防区输入的总线通信模块，也适用于防区比较分散场合（如周界防范）。

### 5.双防区带输出扩展模块（485 / IP网络型：最大扩展120个）

双防区带输出扩展模块为提供2个常闭型防区输入和1个可控制输出（开关量输出）的总线通信模块，也适用于防区比较分散又需要进行现场控制输出的场合。

### 6.双防区带强电输出扩展模块（最大扩展120个）

双防区带强电输出扩展模块为提供2个常闭型防区输入和2个可控制输出（开关量输出）的总线通信模块，其中一路输出可直接控制220强电，因此，适用于防区报警时进行现场控制强电设备（如：大功探照灯）输出的场合。接线简单。性能可靠。

### 7.八防区扩展模块（485 / IP网络型：最大扩展120个）

八防区扩展模块为提供8个常闭或常开型防区输入和1个可控制输出（开关量输出）的总线通信模块，适用于防区比较集中区域中使用，同时可提供一个报警输出用于现场联动。

### 8.八防区报警主机（485 / IP网络型：最大扩展120个）

八防区报警主机为提供8个常闭或常开型防区输入、8个无线防区和1个可控制输出（开关量输出）的8防区报警主机，由于八防区模块有一个操作键盘，它可以独立布撤防，从而可以构成一个独立的报警系统，同时作为大型总线报警系统的扩展设备之一，八防区模块可以广泛用于智能小区单元住户报警控制或各种智能楼宇的各个办公单元或部门安防报警系统之中。八防区模块支持遥控器布撤防，使用方便。该八防区室内主机具有485通讯和IP网络通讯2个版本，根据需要选择配备。

### 9.八路、十六路继电器联动模块（485 / IP网络型 最大扩展8个）

十六路继电器联动模块为提供16个开关量输出的总线通信扩展模块，使用时直接连接在键盘接口的总线上，可以实现防区的1对1、1对多、多对1的联动。为用户提供了一个简单而又可灵活应用的现场设备手动与自动联动控制的多样化系统集成解决方案。将报警与视频监控很好的结合起来。

注：120路报警主机可以支持8个16路继电器联动模块。地址分别为：160到167。

### 10. 三十二路指示灯模块 （最大扩展8个）

三十二路指示灯模块为提供32个电压型输出的总线通信扩展模块，使用时直接连接在键盘接口的总线上，可以实现防区的1对1、1对多、多对1的联动。报警主机通过它可以在指定的情况下(报警等)点亮或熄灭某一个或多个灯，从而可以达到模拟灯光屏的效果，使报警或显示更加清晰。

注：120路报警主机可以支持8个32路指示灯联动模块。地址分别为：160到167。

11.打印机模块

打印机模块是具有总线通讯功能的打印机模块,配上一台串口台式POS打印机机，即可实现报警系统通过它可以在指定的情况下进行打印。

注：120路报警主机可以支持1个打印机模块。地址为：168

### 12 、LED驱动模块 （最大扩展100个LED屏）

LED驱动模块是具有总线通讯功能的模块，配上一块LED显示屏，即可将报警信息在大型的LED显示屏上显示，直观明了。

### IP网络报警模块（1防区、2防区、8防区、最大扩展120个）

网络报警模块是具有IP网络通讯功能的地址模块，自带1个-8个有线防区，可以将报警信息通过IP网络传输至网络报警主机或网络报警软件平台。

### IP网络报警按钮 （POE按钮） /IP网络报警主机（最大扩展120个）

IP网络报警按钮是具有IP网络通讯功能的报警按钮，自带网络通讯+报警一体化设计，内置LED指示灯和蜂鸣器，可以一键报警，通过IP网络传输至网络报警主机或网络接警软件平台。

### 485总线报警按钮 （最大扩展120个）

485报警按钮是具有485总线通讯功能的报警按钮，自带485地址模块+报警一体化设计，内置LED指示灯和蜂鸣器，可以一键报警，通过485总线传输至报警主机。

### 高压脉冲电子围栏、张力围栏（最大扩展120台、支持485和IP网络）

高压脉冲电子围栏、张力围栏报警系统，自带485地址模块或IP网络通讯模块，主要用于周界入侵报警系统，通过485总线或IP网络传输至报警主机。具有双向通讯功能，实时控制布防，撤防，高低压切换等

### 语音播报模块

语音播报模块是具有语音内容自定义和防区报警真人语音播报功能的模块，每个防区可设定不同的语音内容，实现警情的个性化，人性化设计。支持MP3/WAV等格式文件。（如1防区报警，可设定为 101房红外入侵报警、202仓库火灾报警+火灾警报、303房煤气泄漏报警）等等。

## 第四节 防区管理

### 1 防区编号说明

系统采用模块地址设备号（3位）+防区号（2位）共5位数据来识别系统中的每个防区。设备就是地址模块或者网络地址模块，防区就是接在地址模块或者网络地址模块对应防区接口的前端设备，防区号（01-08）分别代表防区1到防区8。

例如防区编码：00502表示5号设备防区2；00500表示5号设备的所有防区。

本系统在进行电话线报警数据传输时对防区进行了特别的定义：即采用3位数表示防区号（001-999），防区计算方法：（模块地址） x 8 + 模块中的防区号，例如，5号模块的防区号为 （5）x 8 + 防区号（即防区号41-48）。 具体编码可参考说书最后一页或者地址模块说明书。

注：主板自带的4防区，对应的设备号为000。

### 2 防区扩充容量

120路报警主机可以扩充120个防区报警模块或报警小主机，按单个模块防区最大8计算，可以扩充到960（120x 8）个防区，再加上主板自带的4个防区，最大防区数为964。防区模块有485型，IP网络型。

### 3 防区类型

防区类型共有10种，分别为：

0：禁止  1：立即  2：24小时  3：火警  4：撤防  5：周界  6：延时  7：防拆  8： 24小时无声 9：布防

120路报警主机最多支持8个延时防区。

此参数位置在：“2 编程/2.2系统编程/2.2.3 防区参数/1 防区类型”

### 4 防区旁路

防区旁路只在一个布撤防周期内有效（即每次撤防后旁路防区自动恢复），旁路的防区保存在EEPROM中，不会因掉电后或意外因素复位取消旁路状态，以免造成误报。

设定为未使用的防区系统不作任何处理，未使用的防区未准备时不影响系统布防。

无论按何种方式布防（自动按时或手动），通过键盘命令或是软件平台，布防对象是系统、键盘、子系统、模块还是防区，系统均需检测布防对象的当前状态，有防区处于未准备时，系统可以通过编程选择以下处理方式：

0：禁止布防

1：允许强制布防有效，则强制这些未准备的防区。

此参数位置在：“2 编程/2.2系统编程/2.2.3 防区参数/2 防区旁路”

### 5 防区名称自定义修改管理

系统中所有设备、防区名都可以通过PC端“配置工具”编辑为具体的报警点，使报警信息更为直观明了。例如，出厂时，x号设备防区n 的防区名为“xxx 号设备防区n”，可以改成“2 栋501红外”。

防区名恢复参数位置：“2 编程/2.2系统编程/2.2.3 防区参数/3 防区名恢复”

## 第五节  子系统管理

### 1 子系统划分

120路报警主机报警主机系统可以最多设定32个子系统（01-32）个子系统，系统中每个子系统相当于一个独立的报警系统一样，能够控制32个不同的区域，就如同32个不同的主机一样；可以理解为通过子系统的划分把系统中所有扩展模块分成了若干个分组，这样便于对各个分组进行独立的操作与控制，每个分组都可以通过分区分配来配置分区设备。

无需分区分配功能，在2.2.1设备数目设置数目即可。

子系统配置方式如下：

若系统只有一个分区，那么可以进入到“2 编程/2.2系统编程/2.2.1 设备数目”下输入系统的报警模块数目即可，系统会自动将这些模块分配到第1号分区；

例如：1个系统有10个扩展防区模块，进入到“2.2.1设备数目”菜单下，输入10，按确认键，这时，设备1至设备10自动分配到了系统第1分区。

若系统存在多个分区时，则进入到“2 编程/2.2系统编程/2.2.2分区分配”下，分别对相应的几个分区所属设备分配允许即可。

例如：有两个子系统，第1个子系统有1-5号报警模块，第2个子系统有6-10号报警模块，则可以将分区1中的模块6到10的参数关闭，分区2中的模块6到10的参数允许即可。

### 2 键盘管理模式

系统最多可接32个控制键盘，连接在键盘接口上。系统中所有键盘都是平等的，键盘会根据用户选择的密码等级来分配操作的权限。有关密码的权限可以参见用户管理。

### 3 子系统定时布撤防功能

120路报警主机可以针对32个子系统分别对应32个自动布撤防时间表，该时间表按24小时自动重复工作，每个子系统每天可设置2个时间段。每个子系统可分别根据各自设定的自动布撤防时间段进行按时工作。

此参数所在位置：“2 编程/2.1用户编程/2.1.2 时间参数/5 分区布防时段”

## 第六节  用户管理

### 1 系统用户分类和权限规定

本系统所指的每个“用户”实际上为一组6位数的密码，系统分为安装员密码、管理员密码、操作员密码、键盘布撤防密码、分区布撤防密码、分区布防密码、分区撤防密码、设备布撤防、设备布防、设备撤防、胁持密码、禁用共12个级别的用户密码，每一个用户密码代表一个权限级别，相应的权限级别可执行相应的系统功能。系统一共有60组密码。

  - 安装员密码

即安装工程师安装过程中使用的密码，具有最高权限，系统中只有一个；系统出厂第1组密码为安装密码，默认值：666666。只有安装员密码才可以进入编程。

  - 管理员密码

管理员密码执行所有常规操作功能；管理员不具备进入系统编程设置权限；系统出厂第2组密码为管理员密码，默认值：123456。

  - 操作员密码

不能对系统进行编程设置和进行密码管理，具备所有防区、子系统、整个系统布撤防操作。系统操作员密码为系统级操作员使用。

  - 键盘布撤防密码

只能对该密码所控制的键盘的所有设备进行布撤防操作

  - 分区布撤防密码

只能对该密码所控制的子系统进行布撤防操作

  - 分区布防密码

只能对该密码所控制的子系统进行布防操作

  - 分区撤防

只能对该密码所控制的子系统进行撤防操作

  - 设备布撤防

只能对该密码所控制的设备进行布撤防操作

  - 设备布防

只能对该密码所控制的设备进行布防操作

  - 设备撤防

只能对该密码所控制的设备进行撤防操作

  - 胁持密码

如果用户被胁迫对系统进行撤防，系统会通过串口和电话向中心发出报警信息。胁持码为整个系统共享，可以在任何键盘上操作使用。

  - 小主机布撤防

使用该密码可以对报警主机下接的所有小主机进行统一布撤防。

  - 禁用

密码不可用。

此参数所在位置：“2 编程/2.1 用户编程/2.1.1 密码参数/1 修改密码|2 密码等级|3 密码控制范围”

## 第七节  时间表

120路报警主机系统支持两种类型的时间表，一类是上述提到的32个子系统的定时布防时间表；另一类时间表是每天循环执行的一个时间段，即系统根据设定的时间段每天自动的执行一些操作，每个时间表包括一个动作起始时间和一个动作结束时间。系统最多支持60个时间表的设定，每个时间表最多设置驱动执行3个事件，执行的对象主要是针对某个防区或某个输出，这些执行的动作包括：

  - 0：禁止事件驱动

  - 1：某个防区在时间表开始时间自动布防，在时间表结束时自动撤防

  - 2：某个防区在时间表开始时间自动旁路，在时间表结束时自动旁路恢复

  - 3：某个输出在时间表开始时间自动闭合，在时间表结束时自动断开

此参数所在位置：“2 编程/2.1用户编程/2.1.2 时间参数/6 事件驱动时段”

“2 编程/2.2系统编程/2.2.8 事件驱动”

## 第八节  智能联动

### 联动输出编号说明

120路报警主机系统具有超强的内部智能联动能力，可方便实现多种联动方案，包括可实现报警输入与输出之间的1对1、1对多、多对1的矩阵联动输出控制以及各种事件之间的联动输出控制。

系统采用模块地址\设备号（3位）+输出点号（2位）共5位数据来识别系统中的每个输出。单防区带输出扩展模块、双防区带输出模块等只有一路输出，所以输出点号为01；

8路继电器模块有8路输出，输出点号为（01-08）；

16路继电器模块有16路输出，输出点号为（01-16）；

32路指示灯模块有32个输出，输出点号为（01-32）；

例如：输出编码00501表示5号设备1号输出。

整个系统联动内容包括：防区联动和子系统联动

### 防区联动类型

系统中任意防区最多可支持3个联动输出。可以任意指定联动输出点。联动方式可以自由定义，包括

- 0：禁止联动。联动输出无效

- 1：报警联动。防区报警立即联动，报警时间到或防区撤防立即断开联动

- 2：报警联动,布防断开:    该防区报警，输出合上，只有下一次布防时断开。

- 3：报警联动，撤防断开。防区报警立即联动，防区撤防立即断开联动

- 4：布防联动，撤防断开。防区布防时，联动输出有效，撤防时，联动断开

- 5：异常联动。防区撤防时，防区异常，联动有效，恢复正常时，联动断开；布防时，防区报警，联动有效，只能通过手动断开联动。

- 6：所有联动，自身防区报警，所有设备跟随联动报警。

此参数所在位置：“2 编程/2.1系统编程/2.2.9 联动编程/1 号联动|2号联动|3号联动”

### 子系统联动类型

子系统联动类型包括：

- 分区报警联动。某一子系统中的任意防区报警时，立即联动输出，防区撤防断开联动。

- 分区未准备好。当某一分区即将布防时且有防区处于未准备好时，立即联动输出。直到分区布防成功，联动输出断开

- 分区布防。分区布防时，立即联动输出，撤防时，断开联动。

- 系统故障。当任意系统出现故障（无交流、电池电压低、模块掉线或恢复等）联动某个输出模块的输出动作。

此参数所在位置：“2 编程/2.1系统编程/2.2.9 联动编程/4分区报警|5分区未准备|6分区布防|7系统故障”

注：120路报警主机可以支持8个32路指示灯模块或8路、16路继电器联动模块。地址范围分别为：160到167。

### 手动控制联动输出

- 输入[密码]+[#]键：一次性清除所有可以手动清除的联动。

- 输入[密码]+[1]+[布防]+[5位输出号]+[#]+[布防]：如果后面两位为0 0，全部合上/点亮该设备上的所有输出/指示灯。

- 输入[密码]+[1]+[布防]+[5位输出号]+[#]+[撤防]：如果后面两位为0 0，全部断开/熄灭该设备上的所有输出/指示灯。

## 第九节  事件记录

120路报警主机系统具有1500条报警记录和1500条操作记录，系统中所有的报警事件和用户操作事件都被完整的记录了下来，这些记录包括年月日、时分、事件类型、操作键盘号、子系统号、模块地址、防区号等，不会因掉电而丢失。

系统自动按照先进先出的原则自动记录，确保最老的记录被最新的记录覆盖掉。系统中的事件记录可以很方便的通过键盘浏览。

### 1．报警记录

最多1500条报警记录，记录格式为

“001 号设备防区1”	      发生报警的设备号或防区号

“报警”					   报警类型

“2009年11月10日”       报警日期

“20：15第   2条”         报警时间和记录条目

查询报警记录方法：

按“编程”键，提示

“快速功能操作”

“输入操作码：__”输入1，按确认，即可查询报警记录

### 2．操作记录

最多1500条操作记录，记录格式为

“ 1键盘断开”	          操作键盘号

“161 号所有输出”		   操作类型

“2009年11月10日”       操作日期

“20：15第   2条”         操作时间和操作条目

查询报警记录方法：

按编程键，提示

“快速功能操作”

“输入操作码：__”输入2，按确认，即可查询操作记录

## 第十节  电话管理

### 1．通过电话对通讯主机进行远程布防

- 拨通通讯主机所连接的电话；

- 等待通讯主机的提机提示信号（如“嘟”一声）；

- 通过本地电话键盘输入六位[管理员密码] （如[123456]），再根据语音内容提示，完成布防；

- 通讯主机会自动挂断电话。

### 2．通过电话对通讯主机进行远程撤防

- 拨通通讯主机所连接的电话；

- 等待通讯主机的提机提示信号（如“嘟”一声）；

- 通过本地电话键盘输入六位[系统密码] （如[123456]），再根据语音内容提示，完成撤防；

注意：首先必须编程电话设置的“振铃次数”，振铃次数设置成“0-9”,0禁止该功能。通过电话对通讯主机进行远程布/撤这项功能，只有系统操作员密码以上级别才可操作，而且执行此操作后，会对120路报警主机所连接的键盘全部进行布防或撤防操作。

## 第十一节  打印管理

### 1．打印描述

120路报警主机具有实时打印功能。汉字名称打印，打印当前报警或操作时间。可以打印的信息有：报警、故障、操作、设备正常在线等信息。

### 2．打印设备说明

120路报警主机通过键盘总线接到公司专用的总线打印机上。具体打印操作请参考打印机说明。公司打印机出厂上，会配备好打印机的电源和少量打印纸。

### 3．系统在线打印说明

如果打印参数中的测试时间间隔不为0，那么打印机会在整点按照指定的时间间隔打印一次，表示系统运行正常。

### 4．打印格式

举例说明：

财务室 203红外  报警		---打印的内容，包括设备的名称和信息，最多10个汉字（或20个字符）

2009年11月01日 12:05    ---打印的时间，主机打印的当前时间，包括月、日、时、分信息

注：120路报警主机可以支持1个打印机模块。地址范围分别为：168。

## 第十二节  IP管理

120路总线主机在配有网络接口模块的情况下，报警主机此时可以通过 IP 网络接到软件管理中心，软件管理中心可通过 IP 网络管理120路报警主机，实现对主机的布撤防，同时，120路总线主机通过IP网传送布撤防、报警等信息到软件中心平台。

120路总线主机的 IP 参数编程包括本机 IP 地址、网关地址，中心 IP 地址、源端口号、目的端口、子网掩码、心跳间隔、系统地址。其中中心IP地址即软件管理中心电脑IP地址，监控中心软件的端口（本机端口） 与报警主机目的端口号要保持一致；IP 掩码一般为 255.255.255.0，如果本机的 IP 地址为 0.0.0.0，IP 功能将被禁止。以上参数可通过“网络配置工具”修改。该工具为免费配套使用。可向各经销商索取。也可以通过键盘修改。

注：编程完成后，必须重新断电重启方可生效。

当系统有多台120路总线主机接入一台软件管理中心时，需要对每台机器的系统地址进行分配，系统地址在“2.2系统编程\2.2.11 系统设置\1 系统地址” 菜单下。根据实际使用情况进行设置，保证每台120路总线主机的地址必须唯一。

注意：

1)  在对以上所有设备编程时，要由负责该网络的专业人员进行或指导分配网络资源，其他人员不得擅自进行配置，否则可能会引起网络上其他设备的网络通讯故障。

2)  120路总线主机的 IP 地址必须唯一。

3)  120路总线主机的系统地址必须唯一。

4)  某一设备 IP 参数设置完成后，挂接在网络上任一计算机测试一下，看网络是否正常。具体请用 ping 命令（ping + ip 地址：ping 192.168.0.100，测试 IP 地址为 192.168.0.100 的设备网络是否通讯正常） 。

- 网络正常后，请触发一下挂接在120路总线主机下的设备，看是否正常报警；或者通过软件的通讯监视窗口看是否有连接上。

## 第十三节  GSM\GPRS、(2G/4G通讯模块)管理

120路总线主机在配有GSM\GPRS接口模块的情况下，报警主机可以通过GSM电话或短信告知用户相关报警信息，同时，用户也可以通过电话或短信对报警主机实现布撤防远程操作。

报警主机也可以通过GPRS网络接到软件管理中心。管理中心可通过GPRS 网络管理120路报警主机，实现对主机的布撤防，同时，120路总线主机通过GPRS传送布撤防、报警等信息到软件中心平台。

### 1．通过GSM（2G/4G）模块电话功能对通讯主机进行远程布/撤防

用户可以拨打GSM(2G/4G）模块的号码来实现对报警主机的远程布/撤防，整个操作方法请参考”第十节电话管理”。

### 2．通过GSM（2G/4G）模块短信功能对通讯主机进行远程布撤防

| 实现功能 | 操作方法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 布防 | 编辑短信：123456+布防，发送到主机 | 密码+布防，中间的“+”不能省 |
| 系统撤防、关闭警号 | 编辑短信：123456+撤防，发送到主机 | 密码+撤防，中间的“+”不能省 |
| 修改主机名称 | 编辑短信：123456+00+短信内容，发送到主机 | 短信内容即为主机名称，比如“xx银行xx支行”，主机名称要10个汉字以内。 |
| 查询主机状态 | 编辑短信：123456+查询，发送到主机 | 主机收到短信，返回一条确认短信给用户，显示当前布/撤防状态 |
| 查询手机卡余额 | 编程短信：123456+余额+查询余额号码（手机卡运营商）+内容（正常查询话费编辑的短信内容） | 例如：中国移动的卡，查询余额方式为：发送短信YE到10086。那么用户可以编辑123456+余额+10086+YE发送到报警机的SIM卡上，主机收到后，会将查询的结果返回给用户。中国联通的卡，查询余额方式为：发送短信CXHF到10010。 |

### 3．GSM(2G/4G)模块相关编程说明

1、报告用户模式

用户可以自定义报警主机报警、布撤防或系统故障时，分别对用户号码是发送短信或拨打电话。例如，主机报警时，可以定义给用户号码1既拨电话又发短信，给用户号码2仅发短信，通过编程可以实现。同理，主机布撤防时，也可以定义是否给用户发送短信息。

- 拨号方式

报警主机存在4种拨号方式，4种模式说明如下：

| 拨号方式 | 拨打用户号码或接警中心号码时 |
| --- | --- |
| 0：GSM拨号 | 直接用GSM来拨号，不采用固定电话 |
| 1：电话拨号 | 直接用固定电话来拨号，不采用GSM |
| 2：电话优先 | 电话和GSM都是正常时，优先选择电话拨号 |
| 3：GSM优先 | 电话和GSM都是正常时，优先选择GSM拨号 |
| 4：智能模式 | 固定电话和GSM都正常时，先固定电话，后GSM；当任意一个有故障时，则直接用另一方式拨号。 |

- 定期报告

报警主机定期给指定的用户手机发送短信息，以表示当前系统运行正常。

- 报警短信数目

报警主机在一次布防期间，报警时，向用户发送短信最大条目，达到最大条目时，不再发送短信到用户，直到撤防再布防。防止有些探测器误报而产生高昂的短信费用。

注： 0：表示在一次布防期间，系统报警时，发短信到用户的条数不限制。

## 第十四节  无线参数管理

120路总线报警主机支持最多960个无线防区，共占用120个地址码，地址分别为1-120，1--8号防区对应1号设备，9-16号防区对应2号设备，17-24号防区对应3号设备，以此类推；在“2.2系统编程\2.2.1 设备数目”设置数目时，按照1个地址码8个防区的数量计算，同时要将相应的设备掉线提示关闭（“2.2.11系统设置\3 设备掉线提示”）。

例如：24个无线防区，那么设备数目就设置成3；25个无线防区，设备数目就设置成4；这里的计算方式是：无线防区数量÷8=设备数目，多出来的无线防区不超过8个，设备数目再+1。

无线防区的对码方法如下：

在编程状态下，进入到菜单“2.1 用户编程\2.1.3 无线参数\1 学习无线防区”下，找到需要学习的防区号，按键盘布防键（确认）后，进入到学习状态，这时触发一下无线探测器后，主机会提示收到无线信号，按键盘布防键后（确认键），学习成功。退出到编程状态后，主机布防，触发无线探测器，若有发生报警，则表明探测器学习成功。

学习无线遥控器的方法：

1、键盘断电，将键盘主板背后“红色短路帽”短接JP1的排针，同时键盘与主板的“绿”、“黄”信号线断开。（键盘只需通电）

2、键盘通电（12V）,显示与主机连接中，稍后显示: “1 设置键盘地址”

3、按“#”键进行下翻显示:“2 学习遥控器”

4、按布防键键确认后,显示:“学习1 号遥控器，请按遥控器”关锁键。

5、此时触发所要学习的遥控器“布防键”，1秒钟左右，键盘提示“收到RF信号，请确认”再按键盘“布防”键确认，键盘显示:“遥控器增加成功  请联网调试”。按#号键，可继续学习2号遥控器./3号遥控器/4号遥控器

6、所有遥控器学习成功后,断开键盘JP1短路帽,报警主机断电，将键盘信号线与报警主机连接好，报警主机通电，测试遥控器是否学习成功。

# 系 统 编 程

120路报警主机系统编程方式采用菜单形式，使编程操作简单。

1．输入安装员密码：6位数.

说明：出厂缺省值1号密码为[6][6][6][6][6][6]，且为安装权限。

若忘记了密码，则可按照下列步骤恢复1号密码为666666。

<1>. 断开主机的电源。 接通跳线JP1。

<2>. 接通主机的电源。 跳开跳线JP1。

- 按下[编程]键。液晶显示你已经进入了编程模式。

3．按[确认]键可以进入到”1.查询”，按[确认]键，可以进入它的下一级子菜单”1.1 报警记录”，或者按[下翻]键，可以跳到下一级兄弟菜单”2.编程”，或者按[退出]键，可退出编程状态。

4．通过[确认]、[退出]、[上翻]和[下翻]可以进行菜单的自由切换，对相应参数进入修改后，输入数据的范围请参考“编程功能列表”中的“允许的编程范围”。

5．在编程设置完后，可以通过多次按[退出]键，直到退出编程状态，进入到正常布撤防状态下。

说明：在编程状态下，若3分钟内没有任何按键操作，主机会自动退出编程状态，进入到正常状态。

## 第一节．菜单功能列表

| 编号 | 功能 | 说明 | 出厂缺省值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 查询 |  |  |  |
| 1.1 | 报警纪录 | 显示已报警的信息及该报警日期、时间(包括防区报警、求助、设备故障) |  |  |
| 1.2 | 操作纪录 | 显示用户已完成的操作及日期、时间(包括布/撤防、设备操作) |  |  |
| 1.3 | 键盘状况 | 显示所有键盘的撤布防状态及在线情况 |  |  |
| 1.4 | 系统信息 |  |  |  |
| 1.4.1 | 版本号 | 显示报警主机的当前版本信息 |  |  |
| 2. | 编程 |  |  |  |
| 2.1 | 用户编程 |  |  |  |
| 2.1.1 | 密码参数 |  |  |  |
| 1 | 修改密码 | 第1组密码 | 666666 | 必须输入6位数字，而且所有密码都唯一。 000000密码不可用 |
|  |  | 第2组密码 | 123456 |  |
|  |  | 第3组密码 | 000001 |  |
|  |  | 第4组密码 | 000002 |  |
|  |  | 第5组密码 | 000000 |  |
|  |  | …… | 000000 |  |
|  |  | 第60组密码 | 000000 |  |
| 2 | 密码等级 | 第1组密码 | 1 | 表示某一密码在其权限的基础上对其能够控制的设备进行操作 |
|  |  | 第2组密码 | 2 |  |
|  |  | 第3组密码 | 4 |  |
|  |  | 第4组密码 | 5 |  |
|  |  | 第5组密码 | 0 |  |
|  |  | …… | 0 |  |
|  |  | 第60组密码 | 0 |  |
|  |  | 密码等级参数说明： 1：安装员； 2：管理员；3：系统操作员 4：键盘布撤防；5：分区布撤防 6：分区布防； 7：分区撤防； 8：设备布撤防； 9：设备布防；10：设备撤防； 11：胁持码 12：小主机布撤防 0：禁用 |
| 3 | 密码控制范围 | 第1组密码 | 1 | 该值要结合密码权限才有意义， 0：密码没有可控制设备 |
|  |  | 第2组密码 | 1 |  |
|  |  | 第3组密码 | 1 |  |
|  |  | 第4组密码 | 1 |  |
|  |  | 第5组密码 | 0 |  |
|  |  | …… | 0 |  |
|  |  | 第60组密码 | 0 |  |
|  |  | 此项编程联合密码权限一起使用，表示某一密码在其权限的基础上对其能够控制的设备进行操作。注意：改变密码权限后，同时注意更改该密码控制范围。 |
| 2.1.2 | 时间参数 |  |  |  |
| 1 | 系统时钟校正 | 系统时钟加快 （0-99） | 0 |  |
|  |  | 系统时钟减慢 （0-99） |  |  |
|  |  | 用于调整系统时间误差，以每天基准，加快或减慢多少秒钟。用户要根据主机的实际情况进行调整。调整参数时，通过 [ # ] 键 和 [ * ] 键 在加快与减慢切换。 |
| 2 | 报警时间 | 所有的设备 | 180 | （0-999）秒 |
|  |  | 报警主板 | 180 |  |
|  |  | 1号设备 | 180 |  |
|  |  | …… | 180 |  |
|  |  | 120号设备 | 180 |  |
| 3 | 进入延时时间 | 所有的设备 | 180 | （0-999）秒 |
|  |  | 0-999秒。该编程对防区类型为延时防区才有效。 |
| 4 | 退出延时时间 | 所有的设备 | 180 | （0-999）秒 |
|  |  | 0-999秒。该编程对防区类型为延时防区才有效。 |
| 5 | 分区布防时段 | 1号分区时段1 | 24:00-24:00 |  |
|  |  | 1号分区时段2 | 24:00-24:00 |  |
|  |  | …… |  |  |
|  |  | 32号分区时段1 | 24:00-24:00 |  |
|  |  | 32号分区时段2 | 24:00-24:00 |  |
|  |  | 每个分区有2个定时布防时段，前面为起始布防时间，后面为结束布防时间。时：分（都为2位）,若起止时间为24：00，定时布防禁止，出厂默认为禁止定时布防。例如：客户需要分区1上午9点到下午5点定时布防，那么在第1号分区时段1输入：09：00-17：00，即可。 说明：主机会在布防时间的前半分钟发出提示音（3秒响一次），同时，液晶会提示。 特别注意：若客户启用了定时布防功能，则必须确保系统的时间是正确的！ |
| 6 | 事件驱动时段 | 1号事件 | 24:00-24:00 |  |
|  |  | …… |  |  |
|  |  | 60号事件 | 24:00-24:00 |  |
|  |  | 系统共有60个事件驱动时段。时：分（都为2位）,若起止时间为24：00，驱动时段禁止，出厂默认为禁止事件驱动。事件驱动时段要结合事件驱动参数一起使用，事件驱动参数详见“2.2.8事件驱动” 特别注意：若客户启用了事件驱动功能，则必须确保系统的时间是正确的！ |
| 2.1.3 | 无线参数 |  |  |  |
| 1 | 学习无线防区 | 1号无线防区 | 无 | 有关详细说明参考说明书的“第十三节 无线参数管理” |
|  |  | ... | 无 |  |
|  |  | 960号无线防区 | 无 |  |
| 2 | 学习无线遥控器 | 1号遥控器 | 无 |  |
|  |  | ... | 无 |  |
|  |  | 32号遥控器 | 无 |  |
| 2.2.1 | 设备数目 | 设备数目: 0 | 0 | (0-120) |
|  |  | 按设备编码地址最大值设置即可。没有使用的地址编码，请关闭对应编码的掉线提示功能！ |
| 2.2.2 | 分区分配 | 1号分区 ---- 主板、1-120设备 | 0 | 0: 关闭 1：打开 |
|  |  | 2号分区 ---- 主板、1-120设备 | 0 |  |
|  |  | …… ---- 主板、1-120设备 | 0 |  |
|  |  | 32号分区 --- 主板、1-120设备 | 0 |  |
|  |  | 该系统最多支持32个子系统，当有多个子系统时，在所用分区里将该分区的设备打开即可。 |
| 2.2.3 | 防区参数 |  |  |  |
| 1 | 防区类型 | 0=屏蔽， 1=立即， 2=24小时，3=火警， 4=撤防， 5=周界，6=延时 7=防拆 8=24小时无声防区（胁持） 9=布防 | 1 | 主板自带的防区7、8固定为防拆防区 |
| 2 | 防区旁路 | 布防时，防区异常时是否可旁路 | 0 | 0：禁止 1：允许 |
| 3 | 防区名恢复 | 设备名、防区名恢复出厂值 |  |  |
| 4 | 防区数量 | 1、所有的设备（0-8） | 8 | 0-8防区数量任意设置。可根据实际模块的类型，设置防区数量。 |
|  |  | 2、报警主板（0-8） | 8 |  |
|  |  | 3、1号设备（0-8） | 8 |  |
|  |  | ----- | 8 |  |
|  |  | 120号设备（0-8） | 8 |  |
| 5 | 删除无线防区 | 按布防键，显示：删除所有无线探测器吗？ |  | 按布防键，确认删除；按撤防键，退出删除。 |
| 2.2.4 | 键盘参数 |  |  |  |
| 1 | 键盘控制分区 | 主 键盘控制分区 | 1-32 |  |
|  |  | 1号键盘控制分区 | 1 |  |
|  |  | …… |  |  |
|  |  | 31号键盘控制分区 | 31 |  |
|  |  | 32个键盘，32个子系统，键盘可以控制任意一个或多个子系统，出厂默认主键盘可以控制所有子系统，x号键盘控制第x 号子系统。 |
| 2 | 跟随报警 | 主键盘报警 | 1-32 |  |
|  |  | 1号键盘报警 | 1 |  |
|  |  | …… |  |  |
|  |  | 31号键盘报警 | 31 |  |
|  |  | 32个键盘，任意一个键盘报警都可被任意一个或多几键盘跟随，出厂默认主键盘跟随所有键盘报警，其它键盘都跟随自身的报警。 |
| 3 | 密码防猜次数 | 连续多次输入密码错误后，主机不再接受键盘的输入，直到超过锁定时间才结束。 | 0 | （0-255）： 0：表示不开启此功能。 |
| 4 | 键盘锁定时间 | 键盘防猜锁定时间，密码出错后，锁定一段时间后，键盘才可继续输入，以增强安全性。 | 0 | （0-255）：0：表示不开启此功能。 单位为秒。 |
| 2.2.5 | 系统日期 | 直接用键盘上的数字键按指定格式设置当前日期的年月日、星期 | YY-MM-DD-X | YY：年 MM：月 DD：日 X：星期 |
| 2.2.6 | 系统时间 | 直接用键盘上的数字键，按指定格式设置当前时间的时分秒 | HH：MM：SS | HH：时 MM：分 SS：秒 |
| 2.2.7 | 电话设置 | 设置电话号码，电话中心报警参数 |  |  |
| 1 | 振铃次数 | 用户进行远程布/撤防操作的振铃次数(范围：0-99，0：禁止) | 5 | 用做语音模块时，可做语音播报次数设置 |
| 2 | 中心用户ID | 连接到电话接警中心的用户ID号 （4位数字：0-9999） | 1000 |  |
| 3 | 撤布防上报 | 键盘撤布防状态变化后是否向电话接警中心上报(选择“1”：允许；”0”:禁止) | 0:禁止 |  |
| 4 | 在线上报 |  |  |  |
| 4.1 | 1 上报间隔 | 定期向中心报告系统在线（单位：小时，范围0-999，其中其中0表示禁止报告） | 0:禁止报告 |  |
| 4.2 | 2 首次上报时间 | 定期向中心报告系统在线第一次上报起始时间。 | 0：00 |  |
| 4.3 | 防区CID模式 | 0：防区号+8 1：防区号+1 | 0 |  |
| 5 | 电话号码 | 设置用户报警时要拨打的报警电话号码，最多可设置6组电话号码，每组号码最多15位 |  |  |
| 5.1 | 中心号码1 | 必须有报警中心支持（否则不要设置） |  |  |
| 5.2 | 中心号码2 | 必须有报警中心支持（否则不要设置） |  |  |
| 5.3 | 用户号码1 | 本地接警号码1 |  |  |
| 5.4 | 用户号码2 | 本地接警号码2 |  |  |
| 5.5 | 用户号码3 | 本地接警号码3 |  |  |
| 5.6 | 用户号码4 | 本地接警号码4 |  |  |
| 6 | 电话掉线提示 | 电话线故障是否提示 | 0 | 0：禁止1：允许 |
| 7 | 重拨次数和轮次 |  |  |  |
|  | 重拨次数 |  | 6 |  |
|  | 重拨轮次 |  | 3 |  |
| 8 | 报中心模式 |  |  |  |
|  | 模式 | 1：报中心1；2：报中心2；3：报中心1和2；4：报中心1 后备2 5：报中心2 后备1 | 1 | 1 – 5 |
| 2.2.8 | 事件驱动 |  |  |  |
| 1 | 1号事件 | 系统一共有60个事件驱动时间表，每个驱动最多支持3个事件。 具体请参考 第八节智能联动（第一章）。 |  |  |
| 2 | 2号事件 |  |  |  |
| 3 | 3号事件 |  |  |  |
| 2.2.9 | 联动编程 |  |  |  |
| 1 | 防区联动输出 | 每个防区最多有3个联动输出 |  |  |
| 1.1 | 1号联动 | 每个输出都有5位数字，表示输出设备号，前面3位表示设备号，后面两位表示该设备上的输出点数。具体请参考 第八节智能联动（第一章）。 |  |  |
| 1.2 | 2号联动 |  |  |  |
| 1.3 | 3号联动 |  |  |  |
| 1.4 | 4分区报警 |  |  |  |
| 1.5 | 5分区未准备好 |  |  |  |
| 1.6 | 6分区布防 |  |  |  |
| 1.7 | 7系统故障 |  |  |  |
| 2.2.10 | 打印编程 |  |  |  |
| 1 | 1 打印机允许 | 打印机允许存在 | 0 = 禁止 | 0：禁止1：允许 |
| 2 | 2普通报警允许 | 防区报警及求助信息打印允许 | 1 = 允许 | 0：禁止1：允许 |
| 3 | 3故障报警允许 | 设备掉线、被撬信息打印允许 | 0 = 禁止 | 0：禁止1：允许 |
| 4 | 4操作打印允许 | 设备撤布防、旁路信息打印允许 | 0 = 禁止 | 0：禁止1：允许 |
| 5 | 5定时测试时间 | 定时打印表示打印系统正常（000-999小时，000表示禁止） | 24小时 |  |
| 2.2.11 | 系统设置 |  |  |  |
| 1 | 系统地址 | 与报警管理软件连接时的主机地址 | 00 | （0-120） |
| 2 | 防区故障提示 | 所有设备 | 1 | 0：禁止 1：允许 |
|  |  | 报警主板 | 1 |  |
|  |  | 1 号设备 | 1 |  |
|  |  | …… | 1 |  |
|  |  | 120号设备 | 1 |  |
|  |  | 防区异常时，键盘是否提示由该参数来决定。出厂默认防区故障提示 |
| 3 | 设备掉线提示 | 所有设备 | 1 | 0：禁止 1：允许 |
|  |  | 报警主板 | 1 |  |
|  |  | 1 号设备 | 1 |  |
|  |  | …… | 1 |  |
|  |  | 120号设备 | 1 |  |
|  |  | 设备掉线或恢复时，是否报警提示由该参数来决定。出厂默认掉线提示允许 |
| 4 | 系统应用模式 | 0：正常应用 1：周界防范 2：紧急求助系统 3：24小时系统 4：火警系统 5：老人系统 | 0 |  |
| 5 | 主机协议 |  |  |  |
| 1 | RS232协议（0-6） 主机与电脑直连 | 0:监控中心(2000) 1：安保集成平台（3000/2016）2:电子围栏管理软件3：大功率无线LORA 4：MODBUS协议5：安保集成平台（3000/2016无心跳包）6:上海新标准MQTT协议 7: 可以接812G4 模块 | 0 | 0 |
| 2 | IP协议（0-5）主机与电脑IP通讯 | 0:2000 1：安保集成平台（2016/3000/5000）2:云平台：3：网络接警机4：语音播报协议5：总线互联模式 | 1 |  |
| 3 | GPRS协议（0-5） | 0：DSA 1：YJY（固定为NB平台） 2：YJY(IP来定服务器） 3：SIA 4：语音模块 |  |  |
| 6 | 故障警号响 | 交流、直流、警号、防拆、电话线故障是否开启警号 | 11111 | 0：关闭 1：开启 |
| 7 | 网络故障提示 | 所有设备 ：1 ...... 120号设备：1 | 1 | 0：关闭 1：开启 |
| 8 | 防区故障报告 | 所有设备：0 | 0 | 0：关闭 1：开启 |
| 9 | 防区丢失报警 | 所有设备：0 | 0 | 0：关闭 1：开启 |
| 2.2.12 | 主机参数 |  |  |  |
| 1 | 单键快速布防 | 系统布防时，不需要密码，可以按住布防键3秒实现快速布防。 | 1 | 0：禁止 1：允许 |
| 2 | 键盘防拆 | 键盘防拆故障时，是否报警受控。 | 0 | 0：禁止1：允许 |
| 3 | 强制布防 | 系统布防时，防区有故障，强制布防允许，同时防区旁路参数也要允许，那么有故障的防区被强制旁路。 | 0 | 0：禁止 1：允许 |
| 4 | 电话通讯失败 | 电话通讯失败故障提示 | 0 | 0：禁止1：允许 |
| 5 | 周末全天布防 | 支持周六、日全天候布防 | 0 | 0：禁止1：允许 |
| 6 | 信息转发 | 报警信息可以通过转发模块转发，报警信息上传到多个接警中心 | 0 | 0：禁止1：允许 |
| 7 | 布防提示音 | 布防后，警号输出，用于提示。 | 0 | 0：禁止1：允许 |
| 8 | 交流故障 | 交流断电或恢复是否产生报警 | 0 | 0：禁止1：允许 |
| 9 | 后备电源故障 | 后备电源低压或恢复是否产生报警 | 0 | 0：禁止1：允许 |
| 10 | 警号故障 | 警号端口异常时是否产生报警 | 0 | 0：禁止1：允许 |
| 11 | 测试模式 | 测试功能 | 0 | 0：禁止1：允许 |
| 2.2.13 | 清除记录 | 清除所有报警和操作记录。当报警纪录/操作纪录分别各自超过1500条时，没有被清除，会自动覆盖以前的最早的纪录 |  |  |
| 2.2.14 | IP参数 |  |  |  |
| 1 | 主机IP | 报警主机的IP地址（自主分配） | 000.000.000.000 | 12位数据 |
| 2 | 网关 | 路由器的网关 | 000.000.000.000 | 12位数据 |
| 3 | 中心1 IP | 接警中心1 IP地址 | 000.000.000.000 | 12位数据 |
| 4 | 中心2 IP | 接警中心2 IP地址 | 000.000.000.000 | 12位数据 |
| 5 | 中心3 IP | 接警中心3 IP地址 | 000.000.000.000 | 12位数据 |
| 6 | 源端口号 |  | 5000 | 4位数据 |
| 7 | 目的端口号1 | 接警中心1 端口号 | 5000 | 4位数据 |
| 8 | 目的端口号2 | 接警中心2 端口号 | 5000 | 4位数据 |
| 9 | 目的端口号3 | 接警中心3 端口号 | 5000 | 4位数据 |
| 10 | 子网掩码 | 路由器的子网掩码 | 000.000.000.000 | 12位数据 |
| 11 | 心跳间隔 | 报警主机与接警中心握手时间间隔 | 10 |  |
| 2.2.15 | GSM参数 |  |  |  |
| 1 | 报告用户模式 |  |  |  |
|  | 1 报警 |  |  |  |
|  | 用户号码 | 0：仅发短信；1：仅拨电话；2：发短信拨电话；3：无短信和电话 |  |  |
|  | 2 布撤防 |  |  |  |
|  | 用户号码 | 0：布撤防无短信；1：布撤防短信；2：布防短信；3：撤防短信 |  |  |
|  | 3故障 |  |  |  |
|  | 用户号码 | 0：仅发短信；1：仅拨电话；2：发短信拨电话；3：无短信和电话 |  |  |
| 2 | 拨号方式 | 0：GSM拨号；1电话拨号；2电话优先；3：GSM优先；4：智能模式 | 4 |  |
| 3 | 定期报告 |  |  | 定期发短信到用户号码 |
|  | 1 上报间隔 | 0-999小时 | 0 |  |
|  | 2 首次上报时间 |  | 0:00 |  |
|  | 3报用户号码 | 第（0-4）组 | 1组 | 选择对应用户 |
| 4 | MIC参数 | 0-6：0：MIC灵敏度低，6：MIC灵敏度高。 | 1 | 数字大灵敏度高 |
| 5 | SPK参数 | 0-6：0：SPK音量小，6：SPK音量大 |  | 数字大音量大 |
| 6 | 报警短信数目 | 0-250；0：表示在一次布防期间，系统报警时，发短信到用户的条数不限制。 | 0 | 用于限制一次布防期间发短信到用户的短信条数。 |
| 7 | GPRS开启 | 0：关闭 1：开启 | 0 | 开启后可连接云平台 |
| 8 | 目的IP1 | GSM/CDMA模块上传云平台IP地址 | 0.0.0.0 | 12位数据 |
| 9 | 目的1 端口号 | 云平台的端口号 | 5000 | 4位数据 |
| 2.2.16 | 恢复出厂 | 除防区名、无线防区外，其它所有参数恢复到出厂值。 注：执行这个操作前，应该要将主板的JP1跳线短接，所有数据恢复完毕后，再将JP1断开。 |  |  |

# 第三章  利用中文控制键盘进行日常操作

中文液晶控制键盘功能按键定义如下：

[布防] ： [布防]/[进入]/[确认]键          [撤防] ： [撤防]/[退出]/[返回]键

[*]  ： [上翻]键                          [#] ： [下翻]键

## 第一节 信息查询操作

快速查询信息的方法，在非编程状态下，按[编程]键，键盘显示

快速功能操作

输入操作码：__ ，输入2位操作码，即可进入相应的功能操作。

操作码列表如下：

| 01 | 查询报警记录 |
| --- | --- |
| 02 | 查询操作记录 |
| 03 | 查询分区状态 |
| 04 | 查询模块状态 |
| 05 | 查询防区状态 |
| 06 | 查询异常防区 |
| 07 | 查询故障设备 |
| 08 | 查询旁路防区 |
| 09 | 查询键盘状态 |

1 查询报警记录

按[编程]键，输入快速操作码[ 1 ]键，按[确认]键，确认为布防键 进入到查询报警记录状态，再按[确认]键，提示输入查询条目，输入有效条目数据后，按[确认] 键，即显示报警记录。显示格式为：

1号设备防区1

报警

按[下翻]键后显示报警日期、时间及记录条数，显示格式如下：

09年10月11日

20：15  第   1条

通过[上翻]和[下翻]查询所有报警记录。

### 2 查询操作记录

查询操作记录方式跟查询报警记录是一样的，操作记录的操作码是02。所有操作都记录在EERPOM。

### 3 查询分区状态

依次按[编程][3][确认][确认]，输入分区号，即可查询分区状态。确认为布防键

通过[上翻]和[下翻]查询其它分区状态。

### 4 查询模块状态

依次按[编程][4][确认][确认]，输入设备号，即可查询模块状态。确认为布防键

通过[上翻]和[下翻]查询其它模块状态。

### 5 查询防区状态

依次按[编程][5][确认][确认]，输入防区号，即可查询防区状态。 确认为布防键

通过[上翻]和[下翻]查询其它防区状态。

### 6 查询异常状态

依次按[编程][6][确认][确认]，输入防区号，即可查询防区状态。确认为布防键

通过[上翻]和[下翻]查询其它防区状态。若系统打开的设备的防区都正常，主机会显示没有异常防区。在工程安装调试阶段非常有用。可快速定位问题。

### 7 查询故障设备

依次按[编程][ 7 ][确认][确认]，即可查询有故障的设备。确认为布防键

若有多个故障设备，可通过[上翻]和[下翻]查询其它故障设备；若系统打开的设备都在线，主机会显示所有设备正常。在工程安装调试阶段非常有用。可快速定位问题。

### 8 查询旁路防区

依次按[编程][ 8 ][确认][确认]，即可查询旁路的防区。确认为布防键

若有多个旁路防区，可通过[上翻]和[下翻]查询。

### 9 查询键盘状态

依次按[编程][9][确认][确认]，输入键盘号或直接按[确认]，即可查询键盘的布撤防状态或在线信息。

可通过[上翻]和[下翻]查询。

注：以上所说的快速查询均在非编程状态下的。

### 10 最新报警信息或系统故障查询

当系统有多个报警信息时，键盘会以3秒轮流显示各个报警信息。用户可以通过[ # ]或[ * ]进行快速浏览。

若没有新的报警信息时，系统中的任意故障都会实时显示，用户也可以通过[ # ]或[ * ]进行快速浏览。

## 第二节 系统控制操作

120路报警主机系统共有60组密码，密码分级管理。

出厂有4组有效密码，分别是

第1组密码：666666，安装员密码

第2组密码：123456，管理员密码

第3组密码：000001，键盘布撤防密码，为1号键盘所有

第4组密码：000002，分区布撤防密码，为1号分区所有

其余密码全为无效状态，用户要使用可以通过编程方式使能。

### 1 系统布/撤防

布防操作：[管理员密码或操作员密码]+[布防]

撤防操作：[管理员密码或操作员密码]+[撤防]

### 2 键盘布/撤防

布防操作：[键盘布/撤防密码]+[布防] 或者 遥控器布防

撤防操作：[键盘布/撤防密码]+[撤防] 或者 遥控器撤防

### 3 分区布/撤防

单个分区布/撤防：[密码]+[0 ]+分区号+[布防 或 撤防]

注意：此密码必须为分区布/撤防以上权限。

布防操作：[分区布/撤防密码]+[布防]

撤防操作：[分区布/撤防密码]+[撤防]

### 4 单个设备或防区布/撤防

单个设备或防区布撤防：[密码]+[1]+[确认]+5位防区号+[布防 或 撤防]

注：防区号后两位为00表示对整个设备进行操作。

布防操作：[密码]+[布防]

撤防操作：[密码]+[撤防]

### 5 对某个防区进行旁路或旁路恢复

单个防区旁路：[密码]+[旁路] +5位防区号+[撤防]

单个防区旁路恢复：[密码]+[旁路] +5位防区号+[布防]

### 6 对某个输出通道进行控制

某个输出闭合：[密码]+[ 1 ]+[确认]+5位输出点号+[#]+[布防]

某个输出断开：[密码]+[ 1 ]+[确认]+5位输出点号+[#]+[撤防]

注：1、输出点号后两位00，表示控制该设备的所有输出

2、以上单防区、单个设备或单个输出操作中的密码必须为安装员、操作员、管理员、键盘布撤防或分区布撤防密码级别才可进行些操作。

### 7 系统报警处理

报警发生后，键盘会显示详细的报警点、报警类型，报警键盘的报警灯会闪烁，同时主机警号也会开启，该报警点的联动输出也会打开；如果有多个报警点，键盘会轮流显示这些报警信息。

用户可以通过清除所有联动输出停止警号，操作方法：

停止所有联动输出：[ 密码 ]+[ # ]，

操作后，所有输出断开，同时停止拨号上传信息。

用户可以通过清除所有最近的报警信息，操作方法：

清除报警信息：[ 密码 ]+[ * ]，

操作后，报警信息清除，键盘上不再轮流显示最新报警信息，同时键盘报警指示灯会熄灭。

# 第五章  120路报警主机布线规范及说明

由于120路报警主机报警主机为RS485总线，所以从线材的选择和规范应该严格按照RS485标准。

## 第一节 总线说明及线材选择

120路报警主机报警主机与各种扩展设备之间采用RS485总线主-从通信结构，RS485总线采用二线半双工通信方式，RS485总线需要连接3芯线，其中RS485A（绿）和RS485B（黄）为数据线，GND（黑）为信号地。

线材推荐使用RVS（多股，线径0.5mm）双绞线，也可采用RVV（多股，线径0.5mm）平行线，但平行线切忌用线径超过0.75mm，否则可能引起通讯不稳定。

在一些室内安装环境下，也可以采用超5类网线作为RS485传输线路。

## 第二节 RS485总线通信距离与总线设备数量

理论上485总线在没有中继器的情况下可以传输1200米，但实际使用中建议总线延伸总线超过1000米时，即利用485总线中继器进行延伸。

报警主机有1个键盘接口和2个通讯接口，通讯接口最多可接120个扩展设备。超过时可加485中继器或RS485分支器。

## 第三节 RS485总线布线规则

- 在同一个网络系统中，必须使用同一种电缆，尽量减少线路中的接点。接点处确保焊接良好，包扎紧密，避免松动和氧化。

- RS485总线中所有模块之间采用“手拉手”的总线结构，尽量不要采用星型连接布线，这样可能导致通讯不稳定。总线到每个模块的距离尽量短，一般不要超过5米。分支线如果没有接模块，会有信号反射，对通讯产生干扰，

应将其去掉。

若分支比较长，请使用RS485中继器或RS485分支器进行RS485线路分支。

- 所有通信信号线应尽量远离干扰源，信号线应走弱电井，不能与强电（如220V住宅电源）或射频信号线路（如CATV、大信号音频线）并行走线，若并行走线，距离应该大于0.5米，更不能捆扎在一起。强电场的地方还应该考虑带屏蔽的信号线或采用镀锌管屏蔽。

- 所有485设备的信号地（黑线）和系统中所有设备直流电源地通过1芯线连接，形成统一的信号地线，并由一点可靠地接入大地。施工中若用的是带屏蔽的信号线，可用屏蔽层来作这个统一的信号地。

- 每条485总线的末端需要加1个120欧姆的终端电阻。

注：请严格按照以上规范布线施工。

# 第六章  120路报警主机报警系统规划、安装调试及故障处理

## 第一节 120路报警主机报警系统规划

### 1 了解系统要求，确定硬件配置

根据要求确定主机、键盘、扩展模块、联动设备、其它辅助设备（电源、RS485中继器或分支器、光端机）等详细配置数量。

### 2 系统中所有设备供电规划

设备供电电源电压范围、电源功率。

一般会考虑模块和探测器走一路电源；负载功率较大时在线路中产生的压降也较大，一般设计时应考虑末端探测器电压不小于11V为宜，所以系统在规划时应该根据电线路长度和负载总电流大小，确定选用供电导线线径大小，为避免供电线路上压降过大，建议一条线路上的供电总电流不超过2A。

### 3 总线布线规划（详细要求可参考第五章）

几个需要考虑的因素：

1) 线材选择。

2) 总线有分支建议用485分支器。

3) 所有设备的电源地通过1芯线连接起来，形成统一的公共地。

4) 485总线传输距离最远不能超过1200米，超过需要加中继器。

5) 总线布线环境：远离强电、对讲等干扰源。

线材、电源规范

| 布线距离 | 信号线 | 电源线 | 电源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200米 | RVS2*0.2 (双绞线) | RVV2*0.5 | 直流12V或18V | 直流集中供电 |
| 500米 | RVS2*0.3 (双绞线) | RVV2*0.75 | 直流18V | 直流集中供电 |
| 1000米 | RVS2*0.5 (双绞线) | RVV2*1.0 | 直流24V | 直流分段集中供电 |
| >2000米 | RVSP2*0.5 (双绞屏蔽线) | RVV2*1.5 | 直流12V 直流24V | 交流就地供电 直流分段集中供电 |

注：以上标准是参考值，实际应用中需要根据不同线线厂家的电缆质量、性能进行调整。

## 第二节 120路报警主机报警安装调试

### 1  120路报警主机报警系统设备安装

1 检查布线情况

1）逐一测量所有线路的通断、短路情况。

2）每根、每芯导线做好标记，电源线+、-，信号线A、B等。

主机、电源、探测器、扩展模块等设备安装固定

2 设备供电电源接线、防区信号回路接线

3 测量供电线路是否有短路现象

4 通电，测量设备电源电压，判断供电是否符合要求，发现异常立即断电。

### 2  120路报警主机总线扩展设备的联机和安装调试

1 总体原则

1）总线扩展模块安装之前，应先规划系统中所有模块的RS485地址（最好做成一张表），整个系统中所有模块的地址必须唯一。

2）一条485线路上逐个连接扩展模块到RS485总线上，连一个调试一个。

3）系统中有多个分支485总线时（建议配置RS485分支器），不要一开始把所有分支接在一起调试，建议先逐个分支进行调试，把有分支调试完成后，再把所有分支都接上调试。

4）当一台主机需要划分多个分区时，请先在主机默认的第1分区将所有模块调试通畅。2 总线 扩展模块的联机通信调试

1）在将总线扩展模块接入系统前，先将系统的设备数目（2.2.1设备数目）参数设置好。操作键盘，按[123456]+[*]，清除所有报警信息后，此时主机会轮流显示不在线的设备和有故障的防区。

2）在将模块逐个接入到RS485总线上，每接上一个，约5秒的时间，主机检测到模块，提示掉线恢复，同时，模块自身的通信灯会有规律的闪烁（每秒1次）。否则，说明模块与主机之间通信不正常，需要检查模块供电情况，以及RS485总线连接问题。

3）主机每条通讯总线有任一扩展模块通信时，主板上对应的通讯指示灯将闪烁。

4）在主机系统中，打开的扩展模块可以利用键盘查询模块在线状态。查询方法可参考第三章中1.信息查询操作中的4)、查询模块状态。也可以用7）、查询故障设备，更快捷。

3 总线扩展设备防区回路的接线调试

1）在布防状态下，逐个触发探测器，在控制键盘观测被触发的防区是否报警。

2）用万用表测量防区回路的阻值变化。

4 多条分支扩展总线通信测试

1）首先按上述方法逐个调试所有扩展分支总线，保证每条单独分支总线通信正常。

2）若单条分支总线通信都正常，则接下来将分支总线一条一条地连接到RS485分支器中，每连接一条总线分支后，查询接入的总线上的模块是否都被检测到。以次类推。

## 第三节 120路报警主机报警故障处理

### 一 不能布防

一般是因为布防对象的某些防区处于触发状态（即未准备好），或防区回路的线连接错误。报警主机在执行布防操作过程中首先会检查布防对象的防区状态，在检查到有任意防区处于触发状态（即未准备好）时，主机不响应布防操作。

处理方法：

通过键盘查看布防对象中的“未准备好”防区，检查这些防区对应探测器工作情况及连接情况。

### 二 总线扩展设备掉线或通讯不稳定

总线扩展设备掉线或通讯不稳定可分为4种情况，分别为：所有设备都掉线、部分设备掉线（离主机最远的几个模块）、随机掉线且位置不固定和随机掉线且位置固定不变。

故障排除方法见以下框图。

1 故障现象：所有设备掉线                                  2 故障现象：部分设备掉线

测量总线电压判断是否有模块接口电路损坏、RS485总线是否有外来电压串入。

正常情况下，用万用表直流电压档测量485A(绿)和485B(黄)到直流电源地之间会有一个不断变化的一个电压范围值，根据连接模块的数量值不同，测量出的电压值会不同，但一般会在1.5V-3.8V范围之间。一般非正常状态有以下几种情况:

1) Ua或Ub为0伏或稳定的4-5V电压，这种情况一般是485总线上的某个模块的485接口电路损坏后对地或对电源短路引起的，需要采用分段排除法查出损坏的模块。

2) Ua或Ub大于5V，这种情况一般是RS485总线有外部电压串入，需要立即断开RS485总线上的所有设备，找出串入电压的原因。

故障现象：部分设备掉线、且很快恢复有两种情况

3 随机掉线，位置不固定                  4 随机掉线，位置固定且不会变、

### 三 键盘与主机不通讯或不稳定

1 故障现象：键盘与主机连接中断            2 故障现象：键盘通讯部稳定

注：为增强系统的稳定性，请在使用设备前，请仔细阅读或按照要求进行布线，避免出现问题。

# Text boxes

键盘，最多32个

8路、16路、32路联动模块

打印机

模块

中文液

晶键盘

BLK(地)

YEL(485-)

RED(+12V)

GRN(485+)

键盘接口

键盘扩展线（4芯2对双绞线，1对电源线，另1对信号线），最长1.2公里

120路报警主机

8防区报警小主机

单防区、双防区报警模块

8防区报警模块

直流电源

电子围栏

张力围栏

最多120个设备

-

+

黑(地)

- (485-)

红(+12V)

+(485+)

通讯接口

通讯接口总线（4芯2对双绞线，1对电源线，另1对信号线），最长1.2公里

120路报警主机

把总线断开，将1个模块就近直接接到主机上，观察主机与模块的通讯是否正常

断电测量绿、黄、黑三根线之间是否有短路现象

测量线路中有无开路（断开）现象

逐个检查信号线（黄、绿）是否接好

测量设备电压是否在9V以上

分段测试：线在总线中间位置断开，查看系统通讯是否恢复正常;采用1/2分段法逐段排除故障

首先确认掉线模块的地址编码是否正确

测量电线模块的工作电压是否在9V以上

测量线路中有无开路(断开)现象

把有问题的设备与正常的设备调换一下位置

首先确认模块或主机的地址编码是否正确

测量各设备工作电压是否在9V以上

检查线材，是否是线材质量太差所引起的

整个系统的485总线是否用同一种线材

加中继器

更换较好的开关电源

检查信号（黄、绿）线是不是有开路（断开）

系统中所有设备电源地是否有用1芯线连接，形成统一公共地

在总线的末端并接一个120欧姆的电阻

检查通讯线是否接触不良

是否存在分支或星型走线

整个系统的485总线是否用的同一种线材

系统总所有设备电源地是否有用1芯线连接，形成统一公共地

更换较好的开关电源

把有问题的设备与正常的设备调换一下位置

断电测量红绿黄黑四根线之间是否有短路现象

首先确认键盘的地址是否设置正确

把键盘总线断开，断开键盘，将1个正常的模块地址拨成128，将模块的红绿黄黑对应接在键盘总线上，观察主机与模块通讯是否正常

测量键盘总线接口红黑电压是否13V以上

逐个检查信号（黄、绿）是否接好

更换键盘，接到键盘接口

主板键盘总线接口有故障

首先确认键盘总线上是否有其他设备与键盘地址冲突

测量键盘工作电压是否在9V以上

检查通讯线是否接触不良

是否存在分支或星型走线